Типовой регламент технического обслуживания автоматических систем пожарной сигнализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ | Периодичность обслуживания | | |
| заказчиком | исполнителем | |
| 1-й вар. | 2-й вар. |
| Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждение, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | То же | То же | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в полугодие | -«- | -«- |
| Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п. | - | -«- | -«- |
| Профилактические работы | - | -«- | -«- |
| Проверка работоспособности установки | - | -«- | -«- |
| Изменение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |